## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Montáž - materiál
Montáž - práce
Mezisoučet 1 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
Mezisoučet 2 | 0
Základní náklady celkem
Náklady celkem
Součty odstavců | Materiál
Elektromontáže | 0
Doplnění HR1 | 0
Elektrorozvody | 0
Úprava hromosvodu | 0
Přeložka vedení VO | 0
Přeložka optického kabelu | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Elektromontáže
Doplnění HR1
POJISTKOVÝ SPODEK E33
demontáž | ks | 12
JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA
1 - pólové
Jistič 1 pól. 6A, char.B, 6 kA | ks | 1
JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA
3 - pólové
Jistič 3 pól. 25A, char.B, 6 kA | ks | 1
SPOLEČNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ JISTIČŮ A PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ
Pracovní spoušť jističe, napěťová | ks | 1
JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA C, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA
3 - pólové
Jistič 3 pól. 16A, char.C, 6 kA | ks | 1
PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU
CHARAKTERISTIKA B: S POPISOVÝM ŠTÍTKEM
2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=10 A, A | ks | 1
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=16 A, A | ks | 2
ČASOVÁ RELÉ
Časové relé se zpožď.sepn., rozsah 0,1s až 10h, (1P), 8 A/ 230 V | ks | 1
INSTALAČNÍ RELÉ
Instalační relé 16A, 1S+1R, 230V~50/60Hz | ks | 1
SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ
SVODIČE PŘEPĚTÍ (TŘÍDA C) (střední ochrana)
Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 4 pól. | ks | 1
EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE
EPS 1 bez krytu | ks | 1
ŘADOVÁ SVORKOVNICE
RSA4 | ks | 8
LIŠTA PRO PŘÍSTROJE
DIN PR-TS 35/F6 | m | 1
ÚPRAVA ROZVADĚČE
přípojnice, plechový zákryt | ks | 1
Doplnění HR1 - celkem
Elektrorozvody
SVÍTIDLO STROPNÍ PRŮMYSLOVÉ
IP65, LED 45W, 4832lm | ks | 14
SVÍTIDLO STROPNÍ S PIR ČIDLEM
IP44, LED 24W, 820lm | ks | 1
SVÍTIDLO NOUZOVÉ NÁSTĚNNÉ
IP44, LED 1W, 110lm, 1h, piktogram | ks | 2
KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54, PRÁZDNÁ
A11 85x85mm | ks | 4
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
273-102 4x1-2,5mm2 | ks | 30
EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE
EPS3 EPS 3 bez krytu | ks | 2
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
CY6 Žlutozelený, pevně | m | 30
CY10 Žlutozelený, pevně | m | 38
ZEMNÍCÍ SVORKA
ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 10
Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 5
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně | m | 45
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0
1-CXKH-V-O 2x1.5 mm2 , pevně na povrchu za použití systémů se zachováním funkčnosti při požáru | m | 12
TLAČÍTKO TOTAL STOP
120x120x50
IP55
GW42201, 240V/3A, 1xNO, 1xNC | ks | 1
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 120
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně | m | 92
CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně | m | 30
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
do 2,5 mm2 | ks | 16
do 16 mm2 | ks | 2
SPÍNAČ DO VLHKA POD OMÍT. IP44
3558A-06940B střídavý přepínač | ks | 4
ZÁSUVKA NASTĚNNÁ IP44 (PRAKTIK)
5518-2969 S 2p+PE, šedá | ks | 4
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KABELŮ
ze stáv.roštu, vyvěšení + ochrana folií | m | 90
KABELOVÝ ŽLAB STÁVAJÍCÍ VČ. DÍLŮ, VÝLOŽNÍKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
šíře 300 mm - demontáž | m | 20
DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB FeZn pr.5mm
včetně příslušenství (spojky,výložníků na stěnu,..)
DZ 60X50 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ | m | 12
DZ 110X300 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ | m | 20
MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KABELŮ
pevně do drátožlabu | m | 90
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontaz stavajiciho zarizeni, kabelů, přístrojů | hod | 60
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 10
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
zapojovani a zkouskach | hod | 5
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 5
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 20
Elektrorozvody - celkem
Úprava hromosvodu
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
Demontáž FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně + likvidace | m | 20
NEREZOVÉ PROVEDENÍ
Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý - pevně | m | 20
PODPĚRA VEDENÍ
PV1a-20 200mm,do dřeva nebo zdiva | ks | 4
PODPĚRA VEDENÍ
PV21c na ploch.střechy-plast-štěrk | ks | 13
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ
SS spojovací | ks | 6
SPb připojovací | ks | 1
SK křížová | ks | 1
SOa okapová | ks | 2
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 10
Úprava hromosvodu - celkem
Přeložka vedení VO
STÁVAJÍCÍ KABEL SILOVÝ ZÁVĚSNÝ
CYKYz - 4x10 mm2 - demontáž | m | 45
KRABICOVÁ ROZVODKA IP66
SEZ-CZ 6454-30 - demontáž+likvidace | ks | 1
STÁVAJÍCÍ KABEL SILOVÝ ZÁVĚSNÝ
CYKYz - 4x10 mm2 - montáž | m | 45
KRABICOVÁ ROZVODKA IP66
SEZ-CZ 6454-30 | ks | 1
Přeložka vedení VO - celkem
Přeložka optického kabelu
STÁVAJÍCÍ OPTICKÝ KABEL ZÁVĚSNÝ
demontáž, uložení na střeše, montáž | m | 60
Přeložka optického kabelu - celkem
Elektromontáže - celkem

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | D.01.EL SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE
Akce | Rekonstrukce haly povrchových úprav a nové ČOV
Projekt | SO.01 - REKONSTRUKCE ČOV
Investor | Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Z. č. | HMP2017-10-30
A. č. | 1042/16/20
Smlouva
Vypracoval | ING.MIROSLAV JÁGR
Kontroloval
Datum | 21.4.2020
Zpracovatel
CÚ | JKSO, cenová soustava RTS - položky nezatříděny
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH
PPV (1 nebo 6) % | 6,00